附件6.3现场勘查记录

昭通市鼎安科技有限公司评价人员于2024年9月9日到四川川港燃气有限责任公司华坪分公司华坪石龙坝工业园LNG气化站建设工程现场检查，发现该公司存在以下问题：

1、气化器未设“当心低温冻伤”安全警示标志。

2、控制室内部放有杂物。

3、配电柜内部穿线管接口部分防火泥封堵不到位。

4、储罐喷淋控制器设备未作标识。

5、PLC控制柜内部穿线管接口部分未封堵，箱体外壳未作“当心触电”标识。

6、控制室内部的设备未进行标识（如可燃气体报警仪、火灾报警控制器、UPS不间断电源）。

7、未见发电机运行记录表。

8、储罐区内部的集液池未进行标识。

9、管道目视化，放散管、喷淋管、气动阀气源管要做区分标识。