安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 玉溪杭氧气体有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 玉溪杭氧气体有限公司4×40000Nm³/h空分及稀有气体粗提取项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市峨山彝族自治县化念镇 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1. 氧气球罐、液氧球罐区域存在部分管道、法兰未采用金属线进行跨接，氧气（包括液氧）设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处，存在多处未用金属导线跨接。 - 2. 低温液体罐区及气体球罐入口处未设有效人体静电导除装置，设置位置不能满足人员进出静电导出要求。 - 3. 液氧储罐区域未按照图纸设置氧含量检测报警仪。 - 4. 液氧储罐顶部安全阀无检定标识。 - 5. 企业制定有操作规程，操作规程中液氧储罐装置未明确规定正常操作工艺参数指标、报警值、报警连锁值；其SIS系统及DCS系统设置的工艺控制参数与安全设施设计参数不一致，且未提供变更记录。 - 6. SIS系统中出现液氧储槽液位指示报警，报警无处置记录； - 7. 主控室氧含量监测报警仪出现多组高报警、低报警、故障等情况，且无相应的处置记录。 - 8. 储罐未按照标准规范进行色标标识，管道无介质、流向标识。 - 9. 液氧槽车、高纯氧槽车装车区域，导静电装置已损坏。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 徐颖 2025年3月28日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页