安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  | 云南四瑞石化经贸有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 云南四瑞石化经贸有限公司共用天驰物流有限责任公司专用铁路到达危险化学品安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  | 云南省昆明市西山区前卫西路润城小区A4地块2幢13层 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 发油区油气回收系统防爆接线盒线路穿管接头松动； - 泡沫消防泵房消防泵电源控制未见防护等级铭牌标识； - 3.储罐区4号罐顶与巡检通道底板的间隙大于6mm，存在物体坠落风险。 |  |  |
| 现场勘察 人员签字 |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位 对勘察事实确认 |  | 签名或盖章： 徐颖 2025年04月23日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页